## relevantes
Fecha Exportación | Día Base | Nueva Renca (Día 1) | Nueva Renca (Día 2) | Fragilidad BOP | Fragilidad Turbina Vapor | Los Vientos (Día 1) | Los Vientos (Día 2) | Santa Lidia (Día 1) | Santa Lidia (Día 2)
2026-08-01 18:28:07 | 28 | Test Renca
2026-08-01 18:29:14 | 28 | Operación normal según consigna del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN). | Sin novedad durante el turno de noche. | FCV094 arreglo provisorio. VTR B indisponible por trabajos en estructura. VTR G Limitado a baja velocidad, por baja aislación. | Virador Falla en sistema de enganche en desaceleración. Fuga de Vapor zona TAP lado Izquierdo, se encuentra encapsulada. Excitación Falla Puente N°1. | Central disponible en reserva fría. | Sin novedades reportadas. | Central disponible. | Sin novedades reportadas.